## Alarmas
Fase | Categoría | Severidad | Alarma | Qué detecta | Condición de activación integrada | Datos necesarios | Cuándo NO activar / excluir | KPI afectado
1 | Proyecto | Crítica | Proyecto sin generación con irradiancia disponible | La planta completa está sin generar cuando debería estar produciendo. | POA > 100 W/m² durante 15 min y la potencia total AC de inversores es aproximadamente cero, siempre que el reconectador esté cerrado y exista tensión coherente en voltajes A, B y C. | POA, potencia total inversores, energía/potencia frontera, estado reconectador, tensión red. | No activar si hay baja irradiancia, datos meteo inválidos, mantenimiento registrado, pérdida de red confirmada | Disponibilidad / PR / energía
2 | Proyecto | Alta | Generación baja instantánea | La planta genera menos de lo esperado para la irradiancia real del momento. | POA > 100 W/m². Calcular el cumplimiento energético ajustado como Prod_real / Prod_pos en ventanas de 60 min. Activar alerta si el cumplimiento es <80% | Simulación PVSyst, energía real en frontera, irradiación real medida, temperatura real de módulo, coeficiente térmico γ. | No calcular si falta energía de frontera, POA integrada, configuración DC, o si hay datos meteo/medidor inválidos. | Energía / ingresos / PR
2 | Proyecto | Alta | PR bajo o en riesgo | El PR real está por debajo del umbral esperado o garantizado. | POA > 100 W/m². Activar si el PR acumulado diario es inferior al PR simulado en más del 5%. PR con energía AC en frontera e irradiación POA integrada. Todos los datos del período deben ser válidos; si más del 5% de los datos del período no son válidos, marcar el PR como no calculable. | Energía AC frontera, POA integrada, P_DC, temperatura de módulo si aplica corrección. | No activar con datos incompletos, POA inválida, meteo caída, medidor sin datos, mantenimiento, evento de red o disponibilidad afectada por causa no imputable. | PR
1 | Inversor | Crítica | Inversor no disponible | Un inversor está sin producir cuando debería generar. | Activar si POA > 100 W/m², P_inv ≈ 0 durante mínimo 15 min y otros inversores comparables están generando, o existe tensión DC/AC disponible. | Estado inversor, potencia inversor, POA, Vdc, Vac, alarmas inversor, potencia otros inversores. | No clasificar como falla del inversor si hay comunicación caída, pérdida de red, mantenimiento, apagado programado o ausencia DC externa. | Disponibilidad parcial / PR
1 | Inversor | Alta | Potencia limitada / derating | El inversor está reduciendo potencia por temperatura, ventilación o limitación interna. | Activar si el inversor reporta alarma de derating, limitación de potencia, fan fault o temperatura interna elevada con reducción de potencia. También cuando el inversor evaluado produzca menos que inversores comparables y presente temperatura interna elevada > 100°C. | Alarmas inversor, temperatura interna, potencia inversor, POA. | No clasificar como falla del inversor si hay comunicación caída, pérdida de red, mantenimiento, apagado programado o ausencia DC externa. | PR / vida útil
1 | Inversor | Alta | Sin comunicación con inversor | La plataforma dejó de recibir datos del inversor. | Activar si el inversor no actualiza datos durante más de 15 min. | Timestamp del inversor, API/FusionSolar/SmartLogger, último dato recibido. | No afirmar falla eléctrica del inversor si no hay datos. Debe tratarse como problema de comunicación hasta verificar. | Trazabilidad / disponibilidad calculable
1 | DC / strings | Crítica | String nulo | Un string está sin corriente. | Activar si I_string ≈ 0 durante mínimo 15 min, con POA > 100 W/m², inversor activo y demás strings comparables con corriente mayor a 1 A. | Corriente string, POA, estado inversor. | No activar si el inversor está apagado, en standby, sin comunicación o desconectado por red. | PR / disponibilidad DC
1 | DC / strings | Alta | String con corriente baja | Un string produce menos que strings equivalentes. | POA > 100 W/m² durante 15 min y la corriente DC del string evaluado es menor al 80% del promedio de los strings comparables del mismo inversor. | Corriente por string, POA, configuración de strings, MPPT, inversor. | Enviar personal técnico con medidor de aislamiento y otros insumos para revisión. | PR / energía
1 | DC / strings | Crítica | Aislamiento DC bajo | Posible falla de aislamiento en el lado DC. | Activar si el inversor reporta alarma de aislamiento. | Alarma inversor. | Enviar personal técnico con medidor de aislamiento y otros insumos para revisión. | Seguridad / disponibilidad
1 | Medidores | Alta | Medidor de frontera sin comunicación | No llegan datos del medidor de frontera y de inversores sí. | Activar si el medidor de frontera no actualiza durante más de 60 min y de inversores si se tienen datos. | Timestamp medidor, energía frontera, fuente/API de frontera. | No confundir con planta apagada. Validar inversores, red y comunicación antes de concluir falla del medidor. | PR / facturación / trazabilidad
1 | Medidores | Alta | Medidor sin incremento con generación | El contador de energía no aumenta aunque la planta está generando. | Activar si ΔE_frontera ≈ 0 durante período de 60 min con generación confirmada en inversores y POA > 100 W/m². | Energía frontera, potencia inversores, POA, timestamp. | No activar si realmente no hay generación, si hay restricción de exportación o si el medidor mide energía neta con condiciones especiales. | PR / facturación
1 | Medidores | Alta | Diferencia inversores vs frontera | Diferencia anormal entre energía de inversores y energía medida en frontera. | Activar si ABS(E_inv_total - E_frontera)/E_inv_total > 5%, evaluado en ventana horaria. | Energía inversores, energía frontera, consumos auxiliares, pérdidas de transformador. | Considerar pérdidas normales, consumos auxiliares, energía neta, resolución temporal y desfases entre fuentes. | Medición / PR / facturación
1 | Datos | Crítica | Datos insuficientes para PR | No hay datos confiables para calcular PR. | Activar si falta energía AC, POA, P_DC o temperatura de módulo de alguno de los sensores. | Energía AC, POA integrada, P_DC, T_mod, timestamp. | Marcar el intervalo como no calculable. | PR
1 | Datos | Alta | Datos insuficientes para disponibilidad | No hay datos confiables para calcular disponibilidad. | Activar si falta POA válida, potencia/estado del inversor o timestamp válido. | POA, potencia inversor, estado inversor, timestamps. | No calcular disponibilidad como 0% ni 100% cuando faltan datos. Marcar como no calculablepara ese inversor y calcular para los demás. | Disponibilidad
1 | Datos | Media / Alta | Datos congelados | Una variable dinámica quedó fija. | Activar si POA, potencia en frontera o inversores o temperatura no cambian durante 3 intervalos consecutivos en un período donde deberían variar. | Histórico de POA, potencia, temperatura, timestamp. | No aplicar de noche o cuando la variable pueda estar estable naturalmente. | Calidad de datos
1 | Meteo | Alta | Estación meteorológica sin comunicación | No llegan datos meteorológicos. | Activar si la estación meteo no actualiza durante más de 5 min. | POA, GHI, temperatura ambiente, temperatura módulo, viento, timestamp. | Si no hay meteo, no calcular PR ni producción ajustada sin advertencia o sin marcar el período como no calculable. | PR / trazabilidad
1 | Meteo | Alta | POA inválida o congelada | La irradiancia usada para PR no es confiable. | Activar si POA < 0, POA = 0 con generación real, valor inválido o POA sin variación durante 3 intervalos en horario solar. | POA, potencia inversores, GHI si existe, timestamp. | No marcar congelado de noche. Validar contra generación y hora solar. | PR / producción ajustada
1 | Meteo | Media / Alta | Temperatura de módulo inválida | La temperatura usada para corrección no es confiable. | Activar si T_mod está nula, fija, fuera de rango o incoherente con POA y temperatura ambiente de forma persistente. | Temperatura módulo, temperatura ambiente, POA, timestamp. | No tratar como falla eléctrica. Es calidad de dato o diagnóstico térmico. | PR corregido / PVsyst ajustado
2 | Red / MT | Crítica | Pérdida de red | Evento de red que desconecta o limita toda la planta. | Activar si se detecta algún evento del reconectador o en cero y todos los inversores se desconectan simultáneamente. | Tensión frontera, frecuencia, inversores, reconectador, medidor. | No clasificar como falla interna sin evidencia. Documentar como evento externo/no imputable si corresponde. | Disponibilidad / exclusiones
1 | Red / MT | Crítica | Reconectador abierto o disparado | La planta no puede evacuar energía por apertura del reconectador. | Activar si estado del reconectador es abierto, trip o protección activa durante horario solar. | Estado reconectador, protecciones, tensión MT, eventos. | Diferenciar apertura programada, apertura manual, disparo por protección o evento de red. | Disponibilidad / seguridad
2 | Trackers | Alta | Tracker en stow o fuera de ángulo | El seguidor está afectando la producción por seguridad o error de seguimiento. | Activar si tracker entra en stow durante horario de generación o si el error entre ángulo real y esperado supera 5°-10° durante el tiempo configurado o si diferencia entre angulos del tracker es más de 5%. | Estado tracker, ángulo real, ángulo esperado, viento, POA. | No imputar como falla si el stow fue por viento alto o condición de seguridad. Solo implementar si existe dato real de tracker. | PR / energía
1 | Calidad energía | Media / Alta | Factor de potencia fuera de rango | El factor de potencia está fuera del límite definido. | Activar si FP está por debajo del umbral de 0.95. | FP, P, Q, medidor frontera o inversor. | Validar si hay consigna de reactiva o baja potencia, porque en baja carga el FP puede no ser representativo. | Cumplimiento red
1 | Calidad energía | Media / Alta | Reactiva o armónicos anormales | Q o THD fuera de los límites esperados. |  | Q, THD_V, THD_I, medidor calidad, consignas. | Solo implementar si el medidor entrega THD o variable de calidad de energía. | Calidad de energía
1 | Gestión O&M | Alta / Crítica | Evento cerca de vencer o vencido | Riesgo de incumplir tiempos de atención o SLA interno/contractual. |  | Registro de eventos, hora de creación, SLA, responsable, hora de atención. | No mezclar visualmente con alarmas eléctricas. Mostrar en tablero de gestión O&M. | Cumplimiento / auditoría

## Criterios COX
Parámetro | Valor inicial | Uso | Comentario
POA mínima para disponibilidad | 100 W/m² | Detectar inversor/proyecto no disponible | Evita contar amanecer, atardecer o baja irradiancia como falla.
POA mínima para PR válido. Para PR no se debe usar solo el promedio de irradiancia en W/m², se debe convertir a irradiación POA del intervalo, en kWh/m². | 100 W/m² | Validación de intervalos PR | Evita contar amanecer, atardecer o baja irradiancia como falla.
Tiempo mínimo que debe mantenerse una condición anormal antes de disparar una alarma. | 15 min | Proyecto/inversor/string sin generación | Evita falsas alarmas por transitorios.
Tiempo mínimo que debe mantenerse una condición anormal antes de disparar una alarma por PR | 60 min | PR bajo | No disparar por un solo intervalo de 15 min.
Diferencia inversores vs frontera | 3% alerta / 5% alta cada 60 min | Detectar inconsistencias de medición, pérdidas anormales, desfases de datos o problemas de comunicación. | Tener en cuenta pérdidas de trafo y auxiliares.
Corriente string baja | <80% del promedio comparable | Detección de string degradado/desconectado | Comparar solo strings del mismo inversor.
String nulo | I_string ≈ 0 con POA > 100 W/m² | Falla crítica DC | Confirmar que el inversor/MPPT esté activo.
Inversor no disponible | P_inv ≈ 0 con POA > 100 W/m² y otros inversores generando | Disponibilidad | Ver estado inversor: fault, standby, sin comunicación, red, DC.
Producción PVsyst base | Prod_esp | Referencia de simulación | Corresponde a la producción esperada del informe PVsyst as-built aprobado para el proyecto y período evaluado. No se puede comparar directamente contra la producción real sin ajuste meteorológico.
Irradiación esperada PVsyst | Irr_esp | Variable de referencia | Corresponde a la irradiación usada en PVsyst para el período evaluado. Preferiblemente usar POA/GlobInc si se cuenta con medición en plano del generador; usar GHI en caso de que no se tengan los datos POA.
Irradiación real medida | Irr_real | Ajuste meteorológico | Irradiación real medida durante el período evaluado integrada en kWh/m² y validada antes de usarse en cálculos de desempeño.
Temperatura esperada PVsyst | T_esp | Variable de referencia térmica | Temperatura de referencia considerada en la simulación PVsyst para el período evaluado, temperatura de módulo/celda, según lo definido en la metodología aprobada.
Temperatura real medida | T_real | Ajuste térmico | Temperatura real medida durante el período evaluado, temperatura real de módulo.
Coeficiente térmico | Gamma | Corrección por temperatura | Coeficiente de reducción de potencia por temperatura del módulo tomado de la ficha técnica del módulo.
Producción posible ajustada | Prod_pos = Prod_esp × (Irr_real / Irr_esp) × [1 - β × (T_real - T_esp)] | Comparación real vs esperado bajo condiciones reales | Calcula la producción que la planta debió entregar bajo las condiciones reales de irradiación y temperatura medidas en sitio, tomando PVsyst como referencia base. Este es el valor recomendado para evaluar si la planta va bien o mal.
Producción real | Prod_real | Resultado operativo real | Energía realmente entregada por la planta en frontera.
Cumplimiento energético ajustado | Prod_real / Prod_pos | KPI de desempeño energético | Indica qué porcentaje de la producción posible ajustada fue realmente entregado por la planta. Si está por debajo del umbral definido, puede generar alerta de bajo desempeño.
Desviación energética ajustada | (Prod_real - Prod_pos) / Prod_pos | Cuantificación de desviación | Permite estimar qué tanto se aleja la producción real de la producción posible ajustada. Un valor negativo indica generación inferior a la esperada bajo condiciones reales.
Período no calculable | Datos inválidos o insuficientes | Calidad de datos | Si faltan datos críticos, hay datos congelados, comunicación caída o variables inconsistentes, la plataforma no debe calcular el KPI ni generar alarma de bajo desempeño. Debe marcar el período como no calculable.
PR corregido por temperatura | Ecuación del contrato | Pruebas PR / evaluación contractual | Usar T_mod real, T_ref de simulación y coeficiente térmico si el contrato lo adopta. En el caso de COX T_ref es 25°C.
Datos congelados | Sin cambio durante 3 intervalos | Calidad de datos | Aplicar solo a variables que deberían cambiar; POA, potencia y temperatura.
Comunicación caída | Sin actualización > 5 min para meteo, 15 para inve y 60 frontera. | Trazabilidad | Aplicar solo a variables que deberían cambiar; POA, potencia y temperatura.

## Contrato
Requisito contractual / técnico | Qué implica para las alarmas | Soprote en contrato
El sistema de monitoreo debe maximizar eficiencia y confiabilidad, detectar fallas incipientes y malfuncionamientos para evitar salidas de planta. | Las alarmas no deben ser solo avisos; deben ayudar a detectar causa probable, afectación a generación y prioridad de intervención. | Contrato.pdf, pág. 2: descripción general del sistema de monitoreo.
El sistema debe integrar inversores, monitoreo de strings, estación meteorológica, switchgears, trackers y sistemas auxiliares. | La matriz debe cubrir alarmas por subsistema, no solo por PR o energía. | Contrato.pdf, págs. 4-6: niveles funcionales e integración de equipos.
El Data Logger debe adquirir datos de inversores, medidores, estaciones meteorológicas y trackers, con timestamp hasta 5 minutos y validación según IEC 61724. | Las alarmas de calidad de datos son obligatorias, porque sin datos válidos no se puede calcular PR ni disponibilidad. La validación según IEC significa que la plataforma debe revisar primero si los datos son válidos, completos, coherentes y trazables antes de calcular cualquier cosa. Implica que cada dato debería pasar por filtros antes de usarse. Por ejemplo, para irradiancia POA, la plataforma debería validar cosas como: Que no venga vacía o en cero durante horas de sol. Que no esté congelada durante mucho tiempo. Que no tenga valores físicamente imposibles, por ejemplo negativos o demasiado altos. Que tenga timestamp correcto. Que corresponda al mismo intervalo de tiempo que la energía del medidor o del inversor. Que se pueda integrar correctamente para pasar de W/m² a kWh/m². Para temperatura de módulo, debería validar: Que no esté vacía. Que no esté congelada. Que no tenga valores absurdos. Que sea coherente con la temperatura ambiente y la irradiancia. Que si hay dos sensores, pueda calcularse el promedio o marcarse cuál sensor falló. Para energía y potencia, debería validar: Que la energía no disminuya si viene de un contador acumulado. Que no existan saltos imposibles. Que la potencia no supere rangos razonables. Que el dato tenga la misma base temporal que la irradiancia. Que el medidor de frontera y los inversores estén actualizando correctamente. | Contrato.pdf, pág. 6: adquisición, timestamping y validación IEC 61724.
El sistema de monitoreo debe validar datos de Nivel 1 y calcular valores derivados para toda la planta, incluyendo comparación de energía entregada y evolución de PR. Nivel 0: equipos de campo: sensores, inversores, medidores, trackers, protecciones, estación meteorológica. Nivel 1: Data Logger / SmartLogger / gateway que recoge esos datos de campo. Nivel 2: Sistema de monitoreo, que es el sistema central del propietario donde se visualiza y analiza toda la planta. El contrato dice que el Data Logger debe comunicarse con este Nivel 2 y enviarle la información. | Las alarmas de energía esperada, PR diario y comparación inversores/frontera están alineadas al alcance contractual. | Contrato.pdf, pág. 7: data processing, PR y energía entregada.
El sistema de monitoreo debe recuperar automáticamente alarmas/eventos, gestionar alarmas/trips y enviar notificaciones a usuarios. | La plataforma debe tener severidades claras y evitar alarmas duplicadas que saturen al equipo. | Contrato.pdf, pág. 7: gestión de alarmas, trips y notificaciones.
Las variables de desempeño deben registrarse y validarse según IEC 61724; las variables derivadas deben registrarse cada 15 minutos. | Para PR/energía se recomienda usar intervalos de 15 minutos o ventanas móviles, no disparos por un solo dato instantáneo. | Contrato.pdf, págs. 9 y 12: IEC 61724 y registro cada 15 min.
Los trackers deben entregar estado, alarmas, ángulo y permitir monitoreo/remoto. | Las alarmas de tracker son necesarias si hay dato real de ángulo/estado. | Contrato.pdf, pág. 5: trackers con ángulo, alarmas y control remoto.